## 建设情况
附件
渭南市东雷二期抽黄灌区大型灌溉泵站更新改造工程建设情况表
序号 | 泵站名称 | 灌排 面积 （万亩） | 设计 流量（m3/s) | 设计 扬程 （m) | 改造 水泵（台） | 改造 电机（台） | 改造电机容量 （万kW) |  | 改造线路（km) |  | 年节电 （万kW·h） | 工程规模及主要建设内容 | 工程投资（万元） | 备注
[9 empty] | 35kW | 10kW
[7 empty] | 改造前 | 改造后
| 合计 | 495.18 | 168.384 | 837.54 | 124 | 31 | 11.1368 | 11.1368 | 37 | 9 | 8.08 |  | 47835.0292
1 | 太里一级站 | 126.5 | 40 | 7 | 9 | 9 | 0.616 | 0.616 |  |  | 0.5 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造、拆除重建出水池1座。更新100ZLB-7水泵2台，改造1700ZLB-6水泵7台，改造电机9台，更新主变2台、高压开关柜22台、低压柜13台、启闭机16台、闸门24台、清污机8台。 | 4141.5391
2 | 北干二级站 | 126.5 | 40.59 | 61.5 | 12 | 12 | 4.26 | 4.26 |  |  | 0.3 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，钢筒砼管道更新改造、生产管理设施改造，更新技术供水系统。新建C25混凝土路面长3.5km。改造水泵12台、电机12台，更新变压器2台、高压开关柜20台、低压柜18台、启闭机15台，增设流量计6台，改造闸门15台、清污机3台。 | 8568.38
3 | 下寨三级站 | 80 | 27.97 | 61.2 | 10 | 10 | 3.04 | 3.04 |  |  | 2 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，钢筒砼管道改造、进水流道改造、生产管理设施更新改造、更新技术供水系统。更新水泵2台，改造水泵8台、电机10台，更新变压器2台、高压开关柜19台、低压柜16台，增设流量计5台，改造吊车1台、启闭机12台、清污机3台。 | 8100.2546
4 | 段家塬三级站 | 4.12 | 1.44 | 64.6 | 0 |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，预应力钢筋混凝土管道、生产管理设施更新改造。更新变压器2台、户外真空开关1台、高压开关柜7台、低压柜3台，增设流量计2台、清污机2台、压力钢管111米、钢筋砼管990米，改造吊车1台、启闭机4台、闸门4台。 | 1435.7623
5 | 段家塬四级站 | 3.82 | 1.28 | 58.7 | 0 |  | 0.126 | 0.126 |  |  |  | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，预应力钢筋混凝土管道改造、泵站生产管理设施更新改造。更新变压器2台、户外真空开关1台、高压开关柜7台、低压柜3台，增设流量计2台、压力钢管360米、钢筋砼管3800米，改造吊车1台、启闭机4台、闸门4台、拦污栅4面。 | 2230.1662
6 | 宋家坡三级站 | 1.29 | 0.448 | 67.6 | 4 |  | 0.0528 | 0.0528 |  | 9 | 0.01 | 泵站生产管理设施改造。改造水泵4台，更新变压器1台、低压柜4台、10kV9km、真空泵2台、排水泵2台、出水阀门4台，增设流量计2台， | 686.2844
7 | 邢家四级站 | 19.04 | 6.32 | 30 | 7 |  | 0.342 | 0.342 |  |  | 0.04 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，预应力钢筋混凝土管道、泵站生产管理设施等更新改造。改造水泵7台，更新变压器2台、户外真空开关1台、高压柜10台、低压柜4台、压力钢管559米、钢筋砼管4210米，增设流量计5台、清污机3台。 | 3980.4878
8 | 东王五级站 | 14.99 | 5.13 | 26 | 5 |  | 0.2205 | 0.2205 |  |  | 0.23 | 改造水泵5台，更新变压器2台、户外真空开关1台、高压柜8台、低压柜4台，增设流量计3台、压力钢管183米、钢筋砼管2955米，改造启闭机5台、闸门5台、拦污栅5面。 | 2661.985
9 | 太来六级站 | 12.45 | 4.27 | 18 | 7 |  | 0.1278 | 0.1278 |  |  | 0.15 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施、厂区边坡砌护。改造水泵7台，更新变压器2台、户外真空开关2台、高压柜5台、低压柜5台，增设流量计4台、清污机3台，改造启闭机7台、闸门7台、拦污栅7面。 | 1247.248
10 | 董家七级站 | 0.45 | 0.6 | 19.5 | 6 |  | 0.092 | 0.092 | 8 |  | 0.15 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施改造、厂区边坡砌护。拦污栅桥、启闭机台板7座。改造水泵6台，更新变压器2台、低压柜7台、35kV输电线路8km，增设流量计3台，改造启闭机6台、闸门6台、拦污栅6面。 | 1139.72
|  | 1.86 | 2.6 | 26
11 | 庙坡四级站 | 12.49 | 4.25 | 41.97 | 6 |  | 0.378 | 0.378 | 9 |  | 0.22 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施、厂区边坡砌护。改造水泵6台，更新变压器2台、高压柜8台、低压柜8台、35kV输电线9km、排水泵2台，增设流量3台、清污机2台，改造启闭机6台、闸门6面。 | 1863.0465
12 | 常家五级站 | 4.18 | 1.656 | 38.75 | 4 |  | 0.112 | 0.112 |  |  | 0.46 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，进水流道防渗加固872㎡、生产管理设施改造。改造水泵4台，更新高压柜7台、低压柜4台，增设流量计2台，改造启闭机4台、闸门4台、拦污栅6面。 | 853.588
13 | 瓦郭五级站 | 5.56 | 1.96 | 24 | 5 |  | 0.0766 | 0.0766 |  |  | 0.38 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施改造。拦污栅桥及启闭机台板改造5座。改造水泵5台、变压器1台，更新测控屏1台、低压柜6台，增设流量3台。 | 566.65
14 | 纪村四级站 | 11.26 | 4.1 | 30 | 5 |  | 0.2545 | 0.2545 |  |  | 0.35 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造、厂区边坡砌护。改造水泵5台、变压器1台，更新变压器2台、高压柜7台、低压柜5台，增设流量计3台、清污机3台，改造启闭机5台、闸门5面。 | 1316.6542
15 | 良村五级站 | 8.04 | 2.72 | 27 | 4 |  | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.29 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施改造。改造水泵4台，更新户外真空开关1台、高压柜6台、低压柜5台，增设流量计2台，改造吊车1台、启闭机4台、闸门4台,、拦污栅4台。 | 841.364
16 | 万家六级站 | 5.27 | 1.94 | 26 | 4 |  | 0.074 | 0.074 |  |  | 0.15 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，进水流道防渗加固709㎡、生产管理设施改造。改造水泵4台，更新变压器2台，增设流量计2台，改造启闭机4台、闸门4台,、拦污栅4面 | 514.63
17 | 督福杨七级站 | 3.62 | 1.35 | 30 | 3 |  | 0.102 | 0.102 |  |  | 0.85 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造。改造水泵3台，更新变压器3台、户外真空开关1台、高压柜6台，增设流量计2台，改造启闭机3台、闸门3台、拦污栅3面。 | 740.044
18 | 三合四级站 | 20.3 | 6.68 | 32.19 | 9 |  | 0.36 | 0.36 | 20 |  | 0.35 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造。改造水泵9台，更新变压器2台、高压12台、低压柜4台、35kV输电线20km，增设流量5台、清污机4台，改造启闭机9台、闸门9面。 | 2888.8022
19 | 南郭五级站 | 16.54 | 5.58 | 39.35 | 9 |  | 0.377 | 0.377 |  |  | 0.04 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造。改造水泵9台，更新户外真空开3台、高压11台、低压柜7台，改造启闭机9台、闸门9台、拦污栅9面。 | 1459.9672
20 | 流曲六级站 | 5.85 | 2.24 | 16 | 4 |  | 0.0528 | 0.0528 |  |  | 0.26 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施改造。改造水泵4台，更新变压器2台、低压柜5台，增设流量2台，改造吊车1台、启闭机4台、闸门4台、拦污栅4面。 | 748.2679
21 | 康家楼七级站 | 3.58 | 1.69 | 32.18 | 3 |  | 0.066 | 0.066 |  |  | 0.35 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，泵站生产管理设施改造。改造水泵3台，更新户外真空开关1台、高压7台、低压柜4台，增设流量2台、启闭机1台、闸门1台，改造吊车1台、启闭机3台、闸门3台、拦污栅4面。 | 735.8365
22 | 华朱六级站 | 2.3 | 0.77 | 37.2 | 4 |  | 0.0528 | 0.0528 |  |  | 0.15 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造。改造水泵4台，更新变压器1台，增设流量2台，改造启闭机4台、闸门4台、拦污栅4面。 | 362.7268
23 | 南阳四级站 | 5.17 | 2.8 | 22.8 | 4 |  | 0.074 | 0.074 |  |  | 0.85 | 主副厂房屋面防水处理、门窗更新，生产管理设施改造。改造水泵4台，更新变压器3台，增设流量2台、启闭机1台、闸门1台、清污机2台，改造吊车1台、启闭机4台、闸门4面。 | 751.6244

## 运行情况
渭南市东雷二期抽黄灌区大型灌溉泵站运行情况表
序号 | 泵站名称 | 灌排面积（万亩） | 设计流量（m3/s) | 设计扬程（m) | 原有水泵（台） | 原有电机（台） | 原总装机功率（kw） | 运行总台时（台时) | 总引水量（万m3) | 总耗电量（kW.h） | 备注
| 合计 |  |  |  | 132 | 132 | 111368
1 | 太里一级站 | 126.5 | 40 | 7 | 9 | 9 | 6160 | 1669640.47 | 4808564.54 | 1293971361
2 | 北干二级站 | 126.5 | 40.59 | 61.5 | 12 | 12 | 42600 | 965035.3 | 1459133.37 | 3216784328
3 | 下寨三级站 | 80 | 27.97 | 61.2 | 10 | 10 | 30400 | 1537858.04 | 1256981.26 | 3028830673
4 | 段家塬三级站 | 4.12 | 1.44 | 64.6 | 4 | 4 | 1600 | 889071.22 | 89981.67 | 320901706.1
5 | 段家塬四级站 | 3.82 | 1.28 | 58.7 | 4 | 4 | 1260 | 885314.26 | 89962.54 | 301879351.3
6 | 宋家坡三级站 | 1.29 | 0.448 | 67.6 | 4 | 4 | 528 | 549669.51 | 25724.54 | 57257241.14
7 | 邢家四级站 | 19.04 | 6.32 | 30 | 7 | 7 | 3420 | 1388800.07 | 62705.22 | 746480038.2
8 | 东王五级站 | 14.99 | 5.13 | 26 | 5 | 5 | 2205 | 1341339.44 | 581493.78 | 6199223792
9 | 太来六级站 | 12.45 | 4.27 | 18 | 7 | 7 | 1278 | 1298805.68 | 322524.26 | 259761139.9
10 | 董家七级站 | 0.45 | 0.6 | 19.5 | 2 | 2 | 180 | 448540.95 | 129073.95 | 56436654.1
|  | 1.86 | 2.6 | 26 | 4 | 4 | 740 | 796752.76 | 40368.69 | 31771650.76
11 | 庙坡四级站 | 12.49 | 4.25 | 41.97 | 6 | 6 | 3780 | 391085.59 | 111224.74 | 130329273
12 | 常家五级站 | 4.18 | 1.656 | 38.75 | 4 | 4 | 1120 | 0 | 0 | 0
13 | 瓦郭五级站 | 5.56 | 1.96 | 24 | 5 | 5 | 766 | 0 | 0 | 0
14 | 纪村四级站 | 11.26 | 4.1 | 30 | 5 | 5 | 2545 | 1069306.4 | 493741.9 | 625036721.1
15 | 良村五级站 | 8.04 | 2.72 | 27 | 4 | 4 | 1200 | 1047755.18 | 264511.2 | 154543889.1
16 | 万家六级站 | 5.27 | 1.94 | 26 | 4 | 4 | 740 | 660075.48 | 109308.5 | 107262266
17 | 督福杨七级站 | 3.62 | 1.35 | 30 | 3 | 3 | 1020 | 979046.22 | 213075.57 | 99060716.68
18 | 三合四级站 | 20.3 | 6.68 | 32.19 | 9 | 9 | 3600 | 613045.25 | 176557.03 | 204297329.7
19 | 南郭五级站 | 16.54 | 5.58 | 39.35 | 9 | 9 | 3770 | 861859.37 | 163774.72 | 349053046.3
20 | 流曲六级站 | 5.85 | 2.24 | 16 | 4 | 4 | 528 | 27153994 | 43011.93 | 48256656.24
21 | 康家楼七级站 | 3.58 | 1.69 | 32.18 | 3 | 3 | 660 | 222673.04 | 36073.03 | 74595467.93
22 | 华朱六级站 | 2.3 | 0.77 | 37.2 | 4 | 4 | 528 | 350060.39 | 23944.13 | 44268053.53
23 | 南阳四级站 | 5.17 | 2.8 | 22.8 | 4 | 4 | 740 | 197363.93 | 33393.98 | 36512326.67